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	ВЕНТИЛЬ КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОННЫЙ
 С РАЗРЫВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ

ВК-94М-01
Этикетка с руководством по эксплуатации

   


Вентиль кислородного баллона средней вместимости с разрывной предохранительной мембраной на   Рр ≤ 20 МПа (200 кгс/см2)  соответствует требованиям ГОСТ12.2.008, ГОСТ 12.2.052 и  изготавливается по техническим условиям              ТУ 3645-042-05785477-01.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                                    ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 С до плюс 600 С.

Вентиль может использоваться для сжатого воздуха, азота, инертных газов и других неагрессивных газов. Не рекомендуется использование вентиля ВК-94М-01 на углекислом газе (для работы на углекислом газе используйте вентиль ВБУМ).

Основные технические характеристики
	Наименование параметров
	Норма

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	20 (200)

	Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее
	4

	Габаритные размеры, мм, не более
	65x62х120

	Масса, кг, не более  
	0,6

	Присоединительные размеры резьб:

- для установки на баллон - коническая ГОСТ 9909

- для отбора газа - наружная цилиндрическая ГОСТ6357
	W27,8     

G3/4-В


Вентиль комплектуется разрывной предохранительной мембраной, разрушающейся при давлении от 30 до 33 МПа (от 300 до  330 кгс/см2)

Руководство по эксплуатации 

Вентиль служит для перекрытия потока газа клапаном, перемещающимся вдоль оси потока перпендикулярно к плоскости седла.

В корпусе вентиля и на клапане имеется резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через муфту. Вентиль обеспечивает надежную герметичность при любом положении клапана.
 Открытие и закрытие вентиля осуществляется вращением маховичка.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

Требования безопасности при эксплуатации вентилей кислородных баллонных
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации вентилей ВК-94-01, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
 При эксплуатации вентиля категорически запрещается:

· резко открывать клапан  вентиля;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

· при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Резьба клапана  смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283, кольцо резиновое – ВНИИ НП-282. Применение любых других смазок должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.052.
Показатели надежности:

- установленная наработка на отказ 4000 циклов;
- полный установленный срок службы 7,5 лет;
- установленный ресурс до списания 6750 циклов.
Драгоценные металлы в изделиях не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни не менее 0,34 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 

Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям                                  ТУ 3645-042-05785477-01 при соблюдении условий  транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при сохранности маркировки.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год  со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.
Вентили ВК-94М-01 (зав. код изделия 005701) в количестве ____________ шт. обезжирены, испытаны в соответствии с техническими условиями и признаны годными к эксплуатации.
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